中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

赤壁产业园001车间变压器更新项目

招 标 文 件

招标编号：HZSB-20019

招标人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

赤壁分公司

地  址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

联系电话:  13872191818

传    真： 027-87970249

二0二0年十二月

目     录

第一部分: 招标邀请书………………………………… 2

第二部分：投标须知…………………………………… 3

第三部分：招标内容及相关要求……………………… 9

第四部分：投标书格式………………………………… 14

第五部分：合同主要条款……………………………… 20

第六部分：授权书……………………………………… 22

第一部分

招标邀请书

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司（以下简称中船应急赤壁分公司）诚邀具备合格条件的投标人参与此项目的投标。

一、招标内容

1、项目名称：赤壁产业园001车间变压器更新项目

2、招标编号：HZSB-20019

3、项目地点：中船应急赤壁产业园

4、工期：25日历天

二、招标文件发售日期：2020年12月23日至12月29日，招标文件每本人民币伍佰元整（￥500.00），售后不退。

招标文件发售地点：中船应急赤壁产业园办公楼218室

三、投标截止日期：2020年12月30日上午9:00

- 四、招标文件递交地点：中船应急武汉总部销售楼5楼招标室

- 五、开标地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号，中船应急武汉总部销售楼5楼招标室

联 系 人：    胡忠伟

联系电话：   13872191818

传    真：   027-87970249

第二部分

投 标 须 知

一、总　　则

- 1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的相关要求进行。

2、投标人应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责进行解答。

二、投标书的编制

1、投标人编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2、投标书应按照规定一式二份（分别标以正本、副本）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标人必须按照招标文件的要求对招标技术文件中的内容要求进行投标，并附必要的文字说明。

4、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。

5、投标人对该项目提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

6、投标书及修改文件一律用Ａ4号纸打印，并胶装成册。

三、投标保证金

1、投标人应缴纳投标保证金人民币壹万元（¥10000.00），采用电汇方式支付。2020年12月29日前将投标保证金付到下列帐户（不接收个人汇款和现金）。如投标人有应收账款在我公司，请投标时书面承诺在应收账款中扣除相应金额作为本次投标的保证金。

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

赤壁分公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司赤壁市支行

帐    号：17-695401040002693

2、投标有效期为开标之日后30天。

3、如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标人在有效期内自行撤消投标书；

（2）中标后不按规定时间签订合同。

四、投标文件应包含：

1、投标函；

2、投标报价表；

3、按照设备清单的分项报价表；

4、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

5、详细技术方案；

6、质量保证函；

7、法人代表授权书；

8、营业执照；

9、质量体系认证证书；

10、近三年业绩表；

11、银行信用等级证明。

五、资格证明文件

1、投标人的企业法人营业执照。

2、投标单位需具备输变电总承包三级及以上，承装承修承试四级及以上资质及业绩证明文件。

3、投标代表有效身份证及法定代表人授权委托书。

六、投标书的递交

1、投标人应把投标书装入标准袋内用标准封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章。投标书应按要求填写。

2、投标人必须在2020年12月30日上午9:00前将投标书送达到中船应急武汉总部销售楼5楼招标室，并递交投标保证金支付单据，逾期投标将不予受理。

3、投标人送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（1）投标书未按规定密封；

（2）投标书未盖公章和法定代表人未签名；

（3）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

（4）投标书逾期送达；

（5）未缴纳投标保证金的。

七、开   标

招标单位定于2020年12月30日上午9:30在中船应急武汉总部销售楼5楼招标室组织开标会议。请各投标人派代表准时参加。

八、评   标

1、中船应急赤壁分公司负责组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2、评标组成员由中船应急招标中心在公司评标人员库中选定，主要由公司的项目技术、经济管理、职工代表等相关人员组成。

3、本次评标采用综合评分法（综合评分表见附表一），原则上按照符合性检查、商务评议、技术评议、价格评议开展评议标工作，根据各投标人的最终得分且经评审的价格最低（低于财务指导价），评标小组将向公司推荐中标方。

九、中标通知

1、招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书；

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标单位签订合同，否则取消中标资格；

3、中标通知书是合同的一个组成部分。

十、合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订合同，同时必须按照合同的内容组织施工及服务。

十一、返还投标保证金

1、中标通知书发出后的五个工作日内,招标单位向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

2、中标单位的投标保证金转为合同履约保证金。合同履约保证金在合同履行完毕、项目验收合格交付使用后全额退还。

附表一

综合评分表

项目名称：赤壁产业园001车间变压器更新项目    招标编号：HZSB-20019

评议时间：

| 序号 | 项目 | 满分 | 评分办法 | 得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位名称 |  |  |  |  |
| 一 | 商务评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 评标价格 | 50 | 等于平均价格得40分，每低于平均价格1%加1分，每高于平均价格1%减1分。最高48分，最低32分。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质水平 | 5 | 1）通过ISO9001或ISO9002质量体系认证得2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2）有输变电总承包三级，承装承修承试四级证书者得3分。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合信誉 | 2 | - 银行信用等级优良或有银行信用证书的得1分。 - 以往合作信誉度良好加1分。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 付款条件和方式 | 3 | 付款条件和方式满足招标书要求者得3分，否则不得分。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 完工期 | 3 | - 承诺按期完成得1分。 - 有施工计划的加2分。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 | 2 | 有完善售后服务体系及保证措施得2分。 |  |  |  |  |  |
| 商务得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术指标 | 10 | 主要技术指标全面达到标书要求得7分，不符合要求不得分。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 为本项目前期提供技术支持的得3分。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 制造能力 | 10 | 1）制造商资产规模排名第一者得5分，其余得3分。 2）2次以上承接过与招标相同级别及以上项目者得5分，承接过与招标相同或相近项目者得3分，没有组织及参加过与招标相同或相近项目者不得分。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 质量保证 | 5 | - 有完善的质量保证体系的得2分。 - 提供本项目具体有效的质量保证措施者得1分。 - 产品质保期达到标书要求得1分，达不到要求不得分，高于标书要求的加0.5-1分。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 加工制造工艺、施工方案 | 10 | 标书中对施工方案描述详细合理的得10分，较全面的得7分，无描述不得分。 |  |  |  |  |  |
| 技术得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

招标内容及相关要求

一、招标内容

赤壁产业园001车间1600KVA变压器更新项目。

二、工程内容及相关要求

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁产业园001车间由于一台1600KVA备用变压器烧毁，需要新增一台同规格的变压器，并改造配套的高压开关柜一台。

（一）工程建设必须遵守的国家标准及规范

1、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90。

2、《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》 GBJ148-90。

3、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90。

4、《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002。

5、《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010。

（二）工程建设内容

1.新购 SCB10-1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器1台，吊运至原配电室的对应位置，并摆正就位。

2.更换001车间1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器的高压开关柜1台，将新开关柜吊运至原配电室的对应位置，并摆正就位。

3. 001车间1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器和高压开关柜的连接；并网正常运行。

4. 根据规程检查一次线排、二次控制电气回路，检查试验并出具试验报告。

（三）工程技术要求

1、更新SCB10-1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器1台；该变压器必须是符合国家相关标准及规范的全新的变压器。

2、更换1台高压开关柜，将高压真空复合开关更换为VSI-12KV/630A-25KA的真空断路器，并配有综合保护装置、避雷器、GN30-12KV/630A-25A的隔离开关、LZZBJ9-10 150/5 0.5S电流互感器的高压开关柜。更换后的高压开关柜可对SCB10-1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器进行保护测控，在电流速断、过电流、过负荷、单相接地、超温、变压器门开启断电保护功能，可有力地保障车间用电系统的安全稳定运行。

3、主要元器件：真空断路器、隔离开关、互感器均需有试验报告、合格证书。

4、微机保护：本工程10kV 系统采用微机保护监控装置。保护监控装置除满足微机保护功能外，还具有电流、电压测量及电能计量等功能并与上级监控系统连接，通过该接口将回路的电流、电压、功率、功率因数、分合闸、报警、小车状态等传输给监控系统并接收监控系统的指令实施自动控制。

5、使用环境条件：

（1）海拔高度：不超过4000米。

（2）环境温度：最高气温：+42℃，最低气温：-45℃。

（3）相对湿温：≤90%（25℃）。

（4）安装位置：室内。

6、变压器制造按以下标准执行：

| 变压器型号 | SCB10-1600/10 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 额定频率 | 50 HZ |
| 额定容量 | 1600 kVA |
| 额定电压（高压/低压） | 10/0.4 kV |
| 最高运行电压（高压/低压） | 10.5/0.42 kV |
| 分接范围 | ±2×2.5% |
| 联结组标号 | D yn11 |
| 阻抗电压 | 6.0 % |
| 空载损耗(W) | 2450 |
| 负载损耗（120℃）（W） | 11730 |
| 空载电流 | 1.0% |
| 噪音水平（dB） | 按国家标准 |
| 冷却方式 | ANFN |
| 额定雷电冲击耐受电压 kV | 75 |
| 一分钟工频耐受电压 kV | 35 |
| 耐热等级 | F |
| 绝缘水平 | 符合GB1094.3-96要求 |

6.1试验：

（1）出厂试验：应进行GB1094-96、GB/T6450-2008、JB/T10088-2004所规定（出厂试验项目）的全部试验，并向招标方提供试验报告。

（2）现场试验：变压器运抵现场后招标方将根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定，进行全面试验。

7、 VSI-12KV/630A-25KA的真空断路器：

断路器总体采用小型化设计，采用全封闭结构。弹簧操作机构密封布置在箱体的里面。断路器主要是由导体回路，传动系统，绝缘系统等组成，具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能，且参数可以连续整定。

7.1主要技术参数：

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | KV | 10 |
| 2 | 最高工作电压 |  |  |  | 12 |
| 3 | 额定绝缘水平 | 1min 工频耐压 | 干试 |  | 42 |
|  |  |  | 湿试 |  | 34 |
|  |  | 雷电冲击耐压（峰值） |  |  | 75 |
| 4 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 5 | 额定短路开断电流 |  |  | KA | 12.5/16/20 |
| 6 | 额定电容器组开断电流 |  |  | A | 400/630 |
| 7 | 额定操作顺序 |  |  |  | O--0.3s--CO--180s--CO |
| 8 | 额定短路开断电流开断次数 |  |  | 次 | 30 |

| 9 | 额定短路关合电流（峰值） |  | KA | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |
| 11 | 额定短时耐受电流 |  |  | 12.5/16/20 |
| 12 | 额定短路持续时间 |  | S | 4 |
| 13 | 全开断时间 |  | ms | ≤100 |
|  | 分闸时间 （分励脱扣） | 最高操作电压 |  | 15~50 |
|  |  | 额定操作电压 |  | 15~50 |
|  |  | 最低操作电压 |  | 30~60 |
|  | 合闸时间 |  |  | 25~50 |
| 14 | 机械寿命 |  | 次 | 10000 |
| 15 | 额定操作电压 |  | V | DC，AC：110，220 |
| 16 | 操作机构 |  | A | 弹簧机构 |
| 17 | 动触头允许磨损厚度 |  | mm | 3 |
| 18 | 重量 |  | kg | 152（182 带隔离） |
| 19 | 储能电机额定输入功率 |  |  | ≤250 |
| 20 | 过流脱扣器 | 额定电流 | A | 5 |
|  |  | 脱扣准确度 | ％ | ±10 |

8、主要外购件配置

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600KVA干式变压器 | SCB10-1600KVA/10KV/0.4KV | 1台 | 红旗、武汉变压器 湖南华宇特变 |
| 2 | 真空断路器 | VSI-12KV/630A-25KA | 1台 | 德力西、中国人民、指月 |

9.工期计划

项目工期：25个日历天。

10.竣工验收

工程完工后，中标方应先进行自检，形成自检报告，然后书面向招标方申请验收，招标方以技术协议为验收标准组织验收，满足国家相关标准及技术协议要求即为合格，验收合格报告经双方确认签字生效。

11.质量保证期

投标方须提供项目质量保证函，其中对质保期内、外以及有偿、无偿服务内容应分别列出。本项目质保期为自验收合格之日起12个月。

三、安全、环保及职业健康

1、本项目施工必须达到国家及行业相关标准，满足有关安全、环保、职业健康和节能要求，并满足我公司安全生产标准化相关要求。

2、投标方应在项目施工方案中列明安全环保措施，对项目现场及运输途中的安全和环境负责。并与招标方签订《安全环境管理施工协议书》。

3、施工人员进出工厂应遵守中船应急相关规章制度，服从管理。施工方应采取安全防护措施，确保人员、设备、设施安全。做到安全文明施工，施工过程中及时清理现场，将废弃物运离厂区，完工后现场不应留有杂物。

第四部分

投标书格式

正本(副本)

赤壁产业园001车间变压器更新项目

投 标 书

招标编号：HZSB-20019

投标人：                                    （盖章）

法人代表或授权代表：       （签字）       （盖章）

投标时间：二0二0年  月  日

投   标   书

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司

我们收到贵方编制的 赤壁产业园001车间变压器更新 项目（招标编号：HZSB--20019）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权       （姓名）         （职务）          全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：

一、投标书

1、投标函；

2、施工方案；

3、投标一览表；（附表二）

4、分项报价一览表；（附表三）

5、商务条款偏离表；（附表四）

6、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

7、质量保证函；

8、法人代表授权书；

9、资质证明文件；银行信用等级证明；

10、合理化建议；

11、近三年类似经营业绩。

二、缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款：

1、承认并按照招标文件中各项规定和要求进行本项目投标工作。

总价为：（大写）　　　            元，人民币（小写）          。

2、本项目为交钥匙工程，上款报价包含完成整个项目所发生的一切费用（包含但不限于拆卸、运输、起重吊装、安装调试、辅助措施等）。

3、上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

4、能够提供招标文件所要求的相关资料。

5、理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准，理解你们可以采取分项选择中标。

6、愿意按照《中华人民共和国合同法》及国家相关规定履行自己的责任和义务。

7、如果我们中标，我们将按照中标通知书要求的时间和地点签订项目施工合同并按质、按量、按期完成各项工作。

投标单位： （盖章）         授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）         电　 话：

传    真：

年    月    日

附表二

投标一览表

投标人名称：                          招标编号：

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 |  |
|  | 承建单位 |  |
|  | 材料费 |  |
|  | 安装调试费 |  |
|  | 取证费 |  |
|  | 税 金 |  |
|  | 运 杂 费（包含运输费、包装费等） |  |
|  | 保险费 |  |
|  | 投标 总价 |  |
|  | 有无投标保证金 |  |
|  | 总工期 |  |
|  | 备注 |  |

投标人名称（公章）:                           投标代表签字：

年    月     日

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文件一同单独提交。

附表三

分项报价一览表

投标人名称：                        招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 报价 | 材料及生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变压器 | 1600KVA | 1台 |  |  |
| 2 | 配电柜及改造 |  | 1台 |  |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

日   期：    年    月   日

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

附表四

### 商务条款偏离表

投标人名称：                        招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同的价格应按中标方的投标价格（总价）执行。 |  |  |
| 2 | 合同生效后，无预付款。 |  |  |
| 3 | 工程验收合格后，招标方付给中标方合同总价的90％。 |  |  |
| 4 | 合同总价的10%，在质量保证期12个月满且在买方收到合同货物发票后30天支付给中标人。 |  |  |

投标人名称（公章）:

投标代表签字:

日   期：        年     月     日

第五部分

合同主要条款

一、技术规范

合同与招标文件第三部分的要求应一致。

二、相关资料

合同生效三日内，中标方应向招标方提供一份施工计划，以便于招标方配合工作。

三、工期

25个日历天

四、验收标准

1.中标方应严格按照招标文件的要求和国家有关标准组织施工，招标方及有关部门按该标准进行验收。

2.中标方应向招标方提供施工相关技术文件和检测原始数据。

五、质量保证

在本项目验收合格后的质量保证期内，如发生质量问题由中标方实行三包，并在24小时内服务到位。如因招标方使用不当造成的故障，则由招标方承担责任，中标方配合解决。

本项目质保期为12个月。

六、价格与支付

1.项目的价格按中标方的投标价格执行。

2.项目验收合格并开具正式增值税专用发票后，招标方在2个月内支付合同总价的90%，余款作为质保金待质保期满后一次付清。

七、违约责任

中标方应在招标文件规定的时间内完成本项目，因不可抗力或招标方原因外的延期应得到招标方书面同意，否则每延期一天扣款1000元，并承担有关费用。

八、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知对方。对方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同的日期以招标方和中标方达成的书面协议日期为准。

3、变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

九、合同的生效及其他

1、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。

2、合同经招标方、中标方的代表签字并加盖单位合同章后即行生效。

3、合同生效后，招标方和中标方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果以“纪要”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

5、合同一式肆份，双方各执贰份，以便监督双方共同遵守。

第六部分

授  权  书

本授权书声明：

在本授权书上签字的（法人代表姓名、职务）        系（投标单位名称)               的法定代表人，现授权（姓名、职务）       为本公司合法代理人，就中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司  编号为HZSB--20019项目的投标工作以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，以资证明！

法人代表签字：

被授权人签字:

单    位（盖章）：

日期：    年  月  日